МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

С В О Д П РА В И Л СП

3.13130.2009

Системы противопожарной защиты

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

Требования пожарной безопасности

Издание официальное

Москва

2009

СП 3.13130.2009

II

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом

от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ ≪О техническом регулировании≫, а правила применения сводов пра-

вил — постановлением Правительства Российской Федерации ≪О порядке разработки и утверждения

сводов правил≫ от 19 ноября 2008 г. № 858

Сведения о cводе правил

1 РАЗРАБОТАН ФГУ ВНИИПО МЧС России

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 274 ≪Пожарная безопасность≫

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173

4 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом

информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в еже-

месячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пере-

смотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет

опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной

системе общего пользования — на официальном сайте разработчика (ФГУ ВНИИПО МЧС России)

в сети Интернет

c МЧС России, 2009

c ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009

Настоящий свод правил не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован

и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без раз-

решения МЧС России и ФГУ ВНИИПО МЧС России

СП 3.13130.2009

III

Содержание

1 Область применения .............................................................................................................................1

2 Термины и определения .......................................................................................................................1

3 Требования пожарной безопасности к системе оповещения и управления эвакуацией

людей при пожаре .................................................................................................................................2

4 Требования пожарной безопасности к звуковому и речевому оповещению и управлению

эвакуацией людей ................................................................................................................................2

5 Требования пожарной безопасности к световому оповещению и управлению эвакуацией

людей .....................................................................................................................................................3

6 Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях .............3

7 Требования пожарной безопасности по оснащению зданий (сооружений) различными

типами систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ......................................4

СП 3.13130.2009

1

С В О Д П РА В И Л

Системы противопожарной защиты

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

Требования пожарной безопасности

Systems of fi re protection.

System of annunciation and management

of human evacuation at fi re.

Requirements of fi re safety

Дата введения 2009—05—01

1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьей 84 Федерального закона от

22 июля 2008 г. № 123-ФЗ ≪Технический регламент о требованиях пожарной безопасности≫, является

нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного при-

менения и устанавливает требования пожарной безопасности к системам оповещения и управления

эвакуацией людей при пожарах в зданиях, сооружениях и строениях (далее —здания).

1.2 Настоящий свод правил может быть использован при разработке специальных технических

условий на проектирование и строительство зданий.

2 Термины и определения

В настоящем своде правил приняты следующие термины с соответствующими определениями.

2.1 автоматическое управление: Приведение в действие системы оповещения и управления

эвакуацией людей командным сигналом от автоматических установок пожарной сигнализации или

пожаротушения.

2.2 вариант организации эвакуации из каждой зоны пожарного оповещения: Один из воз-

можных сценариев движения людей к эвакуационным выходам, зависящий от места возникновения

пожара, схемы распространения опасных факторов пожара, объемно-планировочных и конструктивных

решений здания.

2.3 зона пожарного оповещения: Часть здания, где проводится одновременное и одинаковое

по способу оповещение людей о пожаре.

2.4 полуавтоматическое управление: Приведение в действие системы оповещения и управ-

ления эвакуацией людей диспетчером (оператором) при получении командного сигнала от автомати-

ческих установок пожарной сигнализации или пожаротушения.

2.5 система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ): Комплекс организационных

мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям инфор-

мации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.

2.6 соединительные линии: Проводные и непроводные линии связи, обеспечивающие соеди-

нение между средствами пожарной автоматики.

2.7 эвакуационные знаки пожарной безопасности: Знаки пожарной безопасности, предна-

значенные для регулирования поведения людей при пожаре в целях обеспечения их безопасной

эвакуации, в том числе световые пожарные оповещатели.

Издание официальное

СП 3.13130.2009

2

3 Требования пожарной безопасности к системе оповещения и управления

эвакуацией людей при пожаре

3.1 СОУЭ должна проектироваться в целях обеспечения безопасной эвакуации людей при по-

жаре.

3.2 Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуа-

цией людей, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных

на каждом этаже зданий планах эвакуации людей.

3.3 СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматиче-

ской установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, приведенных

ниже.

Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать, если в соот-

ветствии с нормативными документами по пожарной безопасности для данного вида зданий не тре-

буется оснащение автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной

сигнализацией. При этом пусковые элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии

с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным извещателям.

В СОУЭ 3-5-го типов полуавтоматическое управление, а также ручное, дистанционное и местное

включение допускается использовать только в отдельных зонах оповещения.

Выбор вида управления определяется организацией-проектировщиком в зависимости от функ-

ционального назначения, конструктивных и объемно-планировочных решений здания и исходя из

условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

3.4 Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность

соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации

людей в безопасную зону.

Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым

оповещением должны быть обеспечены, кроме того, системой автоматического контроля их работо-

способности.

3.5 Управление СОУЭ должно осуществляться из помещения пожарного поста, диспетчерской

или другого специального помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, предъяв-

ляемым к указанным помещениям.

4 Требования пожарной безопасности к звуковому и речевому оповещению

и управлению эвакуацией людей

4.1 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука посто-

янного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на рас-

стоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.

4.2 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше

допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука

должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола.

4.3 В спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем

на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Из-

мерения должны проводиться на уровне головы спящего человека.

4.4 Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы

их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до

верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.

4.5 В защищаемых помещениях, где люди находятся в шумозащитном снаряжении, а также

в защищаемых помещениях с уровнем звука шума более 95 дБА, звуковые оповещатели должны

комбинироваться со световыми оповещателями. Допускается использование световых мигающих

оповещателей.

4.6 Речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в диапазоне

от 200 до 5000 Гц. Уровень звука информации от речевых оповещателей должен соответствовать

нормам настоящего свода правил применительно к звуковым пожарным оповещателям.

СП 3.13130.2009

3

4.7 Установка громкоговорителей и других речевых оповещателей в защищаемых помещениях

должна исключать концентрацию и неравномерное распределение отраженного звука.

4.8 Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны

обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соот-

ветствии с нормами настоящего свода правил.

5 Требования пожарной безопасности к световому оповещению и управле-

нию эвакуацией людей

5.1 Эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия которых основан на работе

от электрической сети, должны включаться одновременно с основными осветительными приборами

рабочего освещения.

В СОУЭ 5-го типа может быть предусмотрен иной порядок включения указанных эвакуационных

знаков пожарной безопасности.

5.2 Световые оповещатели ≪Выход≫ в зрительных, демонстрационных, выставочных и других

залах должны включаться на время пребывания в них людей.

5.3 Световые оповещатели ≪Выход≫ следует устанавливать:

в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находя-

щихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек — над

эвакуационными выходами;

над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в без-

опасную зону;

в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями на-

стоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей ≪Выход≫.

5.4 Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует

устанавливать:

в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 человек

на этаже. При этом эвакуационные знаки пожарной безопасности должны устанавливаться по длине

коридоров на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров;

в незадымляемых лестничных клетках;

в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями на-

стоящего свода правил в здании требуется установка эвакуационных знаков пожарной безопасности.

5.5 Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует

устанавливать на высоте не менее 2 м.

6 Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при

пожарах в зданиях

В зависимости от способа оповещения, деления здания на зоны оповещения и других характе-

ристик СОУЭ подразделяется на 5 типов, приведенных в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

Характеристика СОУЭ

Наличие указанных характери-

стик у различных типов СОУЭ

1 2 3 4 5

1. Способы оповещения:

звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.); + + * * *

речевой (передача специальных текстов); — — + + +

световой:

а) световые мигающие оповещатели; * * * * *

б) световые оповещатели ≪Выход≫; * + + + +

в) эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения; — * * + *

г) световые оповещатели, указывающие направление движения людей, с изменяю-

щимся смысловым значением

— — — * +

СП 3.13130.2009

4

Характеристика СОУЭ

Наличие указанных характери-

стик у различных типов СОУЭ

1 2 3 4 5

2. Разделение здания на зоны пожарного оповещения — — * + +

3. Обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской — — * + +

4. Возможность реализации нескольких вариантов эвакуации из каждой зоны пожарного

оповещения

— — — * +

5. Координированное управление из одного пожарного поста-диспетчерской всеми систе-

мами здания, связанными с обеспечением безопасности людей при пожаре

— — — — +

П р и м е ч а н и я:

1. ≪+≫ — требуется; ≪*≫ — допускается; ≪—≫ — не требуется.

2. Допускается использование звукового способа оповещения для СОУЭ 3-5 типов в отдельных зонах пожар-

ного оповещения (технических этажах, чердаках, подвалах, закрытых рампах автостоянок и других помещениях,

не предназначенных для постоянного пребывания людей).

3. В зданиях с постоянным пребыванием людей с ограниченными возможностями по слуху и зрению должны

применяться световые мигающие оповещатели или специализированные оповещатели (в том числе системы

специализированного оповещения, обеспечивающие выдачу звуковых сигналов определенной частоты и световых

импульсных сигналов повышенной яркости, а также другие технические средства индивидуального оповещения

людей). Выбор типа оповещателей определяется проектной организацией в зависимости от физического состоя-

ния находящихся в здании людей. При этом указанные оповещатели должны исключать возможность негативного

воздействия на здоровье людей и приборы жизнеобеспечения людей.

4. Выбор типа эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения людей

при пожаре (фотолюминесцентные знаки пожарной безопасности, световые пожарные оповещатели, другие

эвакуационные знаки пожарной безопасности), осуществляется организацией-проектировщиком.

7 Требования пожарной безопасности по оснащению зданий (сооружений)

различными типами систем оповещения и управления эвакуацией людей при

пожаре

Здания (сооружения) должны оснащаться СОУЭ соответствующего типа в соответствии с табли-

цей 2. Допускается использование более высокого типа СОУЭ для зданий (сооружений) при соблю-

дении условия обеспечения безопасной эвакуации людей.

Т а б л и ц а 2

Здания (наименование

нормативного показателя)

Значение норма-

тивного показателя

Наибольшее

число этажей

Тип СОУЭ

Примечания

1 2 3 4 5

1. Детские дошкольные образова-

тельные учреждения (число мест)

До 100

100 — 150

151 — 350

123 *

*

*

В дошкольных учреждениях при приме-

нении 3-го типа СОУЭ и выше оповеща-

ются только работники учреждений при

помощи специального текста оповеще-

ния. Такой текст не должен содержать

слов, способных вызвать панику

2. Спальные корпуса образователь-

ных учреждений интернатного типа

и детских учреждений (число мест

в здании)

До 100

101 — 200

Более 200

134

*

*

*

3. Больницы, специализированные

дома престарелых и инвалидов

(число койко-мест)

До 60

60 и более

*

*

При применении 3-го типа СОУЭ и

выше оповещаются только работники

учреждений при помощи специально-

го текста оповещения. Такой текст не

должен содержать слов, способных

вызвать панику

3.1. Психиатрические больницы До 60

60 и более

*

* *

Оповещаются только работники

учреждений при помощи специально-

го текста оповещения. Такой текст не

должен содержать слов, способных

вызвать панику

Окончание таблицы 1

СП 3.13130.2009

5

Здания (наименование

нормативного показателя)

Значение норма-

тивного показателя

Наибольшее

число этажей

Тип СОУЭ

Примечания

1 2 3 4 5

4. Гостиницы, общежития, спальные

корпуса санаториев и домов отдыха

общего типа, кемпинги, мотели и

пансионаты (вместимость, чел.)

До 50

Более 50

До 3

3 — 9

Более 9

*

*

*

*

5. Жилые здания:

секционного типа

коридорного типа

11 — 25

До 10

10 — 25

*

*

*

В СОУЭ со звуковыми оповеща-

телями возможно применять на-

растающий во времени звуковой

сигнал, а также производить пе-

риодическое отключение звуко-

вого сигнала для ≪пауз тишины≫,

которые не должны превышать

1 минуты

6. Театры, кинотеатры, концертные

залы, клубы, цирки, спортивные со-

оружения с трибунами, библиотеки и

другие подобные учреждения с рас-

четным количеством посадочных

мест для посетителей в закрытых по-

мещениях (вместимость зала, чел.)

До 100

100 — 300

300 — 1500

Более 1500

*

*

*

* *

6.1. Театры, кинотеатры, концерт-

ные залы, клубы, цирки, спортив-

ные сооружения с трибунами и

другие подобные учреждения с рас-

четным количеством посадочных

мест для посетителей на открытом

воздухе (вместимость зала, чел.)

До 600

Более 600

*

*

7. Музеи, выставки, танцевальные

залы и другие подобные учрежде-

ния в закрытых помещениях (число

посетителей)

До 500

500 — 1000

Более 1000

3

Более 3

*

*

*

*

8. Организации торговли (площадь

этажа пожарного отсека, м2)

До 500

500 — 3500

Более 3500

125

*

*

* *

8.1. Торговые залы без естествен-

ного освещения (площадь торгово-

го зала, м2)

До 150

Более 150

*

*

9. Организации общественного пи-

тания (вместимость, чел.)

До 50

50 — 200

200 — 1000

Более 1000

2

Более 2

*

*

*

* *

9.1. Организации общественного пита-

ния, находящиеся в подвальном или

цокольном этаже (вместимость, чел.)

До 50

Более 50

*

*

10. Вокзалы 1

Более 1

*

* *

11. Поликлиники и амбулатории (по-

сещения в смену, чел.)

До 90

90 и более

*

*

12. Организации бытового и ком-

мунального обслуживания с нерас-

четным количеством посадочных

мест для посетителей (площадь

пожарного отсека, м2)

До 500

500 — 1000

Более 1000

12

*

*

*

13. Физкультурно-оздоровитель-

ные комплексы и спортивно-тре-

нировочные учреждения с поме-

щениями без трибун для зрителей,

бытовые помещения, бани (число

посетителей)

До 50

50 — 150

150 — 500

Более 500

*

*

*

* *

Продолжение таблицы 2

СП 3.13130.2009

6

Здания (наименование

нормативного показателя)

Значение норма-

тивного показателя

Наибольшее

число этажей

Тип СОУЭ

Примечания

1 2 3 4 5

14. Общеобразовательные учреж-

дения, образовательные учрежде-

ния дополнительного образования

детей, образовательные учрежде-

ния начального профессионально-

го и среднего профессионального

образования (число мест)

До 270

270 — 350

351 — 1600

Более 1600

123

Более 3

*

*

*

*

*

15. Образовательные учреждения

высшего профессионального образо-

вания и дополнительного профессио-

нального образования специалистов

До 4

4 — 9

Более 9

*

*

* *

16. Учреждения органов управления,

проектно-конструкторские организа-

ции, информационные и редакционно-

издательские организации, научные

организации, банки, конторы, офисы

До 6

Более 6

*

*

17. Производственные и складские

здания, стоянки для автомобилей,

архивы, книгохранилища (категория

здания по взрывопожарной и по-

жарной опасности)

А, Б, В, Г, Д

А, Б

В

Г, Д

1

2 — 6

2 — 8

2 — 10

*

**

*

1-й тип СОУЭ допускается совмещать

с селекторной связью.

СОУЭ зданий с категориями А и Б

должны быть сблокированы с техно-

логической или пожарной автомати-

кой

П р и м е ч а н и я :

1 Требуемый тип СОУЭ определяется по значению нормативного показателя. Если число этажей более, чем

допускает данный тип СОУЭ для зданий данного функционального назначения, или в таблице 2 нет значения

нормативного показателя, то требуемый тип СОУЭ определяется по числу этажей здания.

2 Под нормативным показателем площади пожарного отсека в настоящих нормах понимается площадь

этажа между противопожарными стенами.

3 На объектах защиты, где в соответствии с таблицей 2 требуется оборудование здания СОУЭ 4 или 5 типа,

окончательное решение по выбору СОУЭ принимается проектной организацией.

4 В помещениях и зданиях, где находятся (работают, проживают, проводят досуг) люди с пониженным слухом

или зрением, СОУЭ должна учитывать эти особенности.

5 Для зданий категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности, в которых предусмотрено устрой-

ство СОУЭ 3-го типа, в дополнение к речевым пожарным оповещателям, установленным внутри зданий, должна

быть предусмотрена установка речевых пожарных оповещателей снаружи этих зданий. Способ прокладки со-

единительных линий СОУЭ и расстановка пожарных оповещателей снаружи зданий определяется проектной

организацией.

6 В учреждениях, где требуется оповещение только обслуживающего персонала, расстановку речевых опо-

вещателей следует производить в соответствии с требованиями настоящего свода правил.

7 Одноэтажные складские и производственные здания, состоящие из одного помещения (категории по

взрывопожарной и пожарной опасности В4, Г, Д) площадью не более 50 м2 без постоянных рабочих мест или

постоянного присутствия людей, допускается не оснащать СОУЭ.

Окончание таблицы 2

СП 3.13130.2009

УДК 614.841.33 ОКС 13.220.20 ОК ВЭД L 7523040

Ключевые слова: безопасная эвакуация, оповещение и управление эвакуацией, пожарные оповеща-

тели, знаки пожарной безопасности

Редактор А.Д. Чайка

Технический редактор А.А. Блинов

Подписано в печать 17.04.2009 г. Формат 60 × 84 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 1,16. Уч.-изд. л. 0,5. Т. 250 экз. Заказ № 22.

Типография ФГУ ВНИИПО МЧС России

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,

Московская обл., 143903__