Зарегистрирована

УГПН ГУ МЧС России по Свердловской области

(Наименование территориального ОГПН)

"__"______________ 20__ г.

Регистрационный № _______________________

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа №145

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и

сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное  наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1026604948963

Идентификационный номер налогоплательщика 6660015036

Место нахождения объекта защиты Свердловская область,  г.Екатеринбург, ул.Пионеров 10а

(Указывается адрес фактического  места нахождения  объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты  620041, г. Екатеринбург, ул.Пионеров, 10а (341-49-01, 341-49-00,тел./ факс).

Раздел I.  Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты:

Оценка пожарного риска не производилась. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности выполнены полностью.

Раздел II. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара:

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не производилась, в связи с отсутствием арендных отношений. Ущерб имуществу третьим лицам от пожара составляет - 0.00 рублей.

Раздел III. Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты

Федеральные законы о технических регламентах и нормативные документы по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты:

| № п/п | Наименование Федерального закона, нормативного документа по пожарной безопасности |
| --- | --- |
|  | Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» |
|  | Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности». |
|  | СНиП 21-01-97* «Противопожарные нормы» |
|  | СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания» |
|  | СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
|  | СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение». |
|  | СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» |
|  | СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» |
|  | СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» |
|  | НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией» |
|  | НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» |
|  | НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией » |
|  | - НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования». |
|  | ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации |

Требования Федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполненных на объекте защиты:

| № п/п | Обязательные требования по пожарной безопасности (относительно объекта декларирования) | Ссылка на нормативный или правовой документ по пожарной безопасности | Предусмотренные мероприятия на объекте декларирования | Оценка соответствия обязательным требованиям по пожарной безопасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Исходные данные: Здание образовательного учреждения 1971 года постройки, четырехэтажное. Под зданием распложены помещения технического назначения, надземный технический этаж (чердак) не предусмотрен. По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф1.1. Площадь земельного участка составляет – 21251,98 м2, площадь застройки – 5738,7 м2, площадь первого этажа – 2118,3 м2, второго – 1742,4 м2, третьего- 882,8, четвертого- 886,8, подвального – 171,4 м2. Количество классных кабинетов-43 . Наружные стены подвала – фундаментные железобетонные блоки, наружные стены надземной части - железобетонные, перекрытия и покрытие – железобетонные плиты, внутренние стены и перегородки из кирпича, лестницы с использованием железобетонных маршей и площадок, кровля мягкая рулонная. |  |  |  |  |
| Генеральный план, предусмотренные мероприятия по организации спасательных и тушения пожаров |  |  |  |  |
| 1 | Противопожарные расстояния до соседних зданий и сооружений. | Приложение 1 п.1 СНиП 2.07.01-89* | Соблюдены в пределах норм пожарной безопасности | Соответствуют. |
| 2 | Наличие проездов с твердым покрытием для организации доступа пожарных в помещения и ведения спасательных работ и тушения пожаров. | Приложение 1 п.2 СНиП 2.07.01-89* | Подъезд осуществляются со стороны ул. Пионеров. Проезд пожарной техники организован вокруг здания. Организованы подъезды пожарной техники к пожарным гидрантам. Покрытие вокруг предусмотрено из асфальтобетона. | Соответствуют. |
| 3 | Радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км. | Приложение 1 п.6 СНиП 2.07.01-89* | Расстояние до ближайшего пожарного депо не более 3 км, что не превышает нормативные требования СНиП 2.07.01-89*. | Соответствует. Согласно Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ дислокация пожарного подразделения не должна превышать 10 минут, следовательно на настоящий период времени требования соблюдены. |
| 4 | Число выходов на кровлю следует предусматривать не менее, чем один выход на каждые полные и неполные 1000 м2 площади кровли здания с бесчердачным покрытием. | п.8.3 СНиП 21-01-97*, п.41 ППБ 01-03 | Количество выходов на кровлю предусмотрено в соответствии с требованиями норм по наружным металлическим лестницам. | Соответствует. |
| 5 | Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм. | п. 8.9 СНиП 21-01-97* | Зазор в свету шириной составляет 75 мм. | Соответствует. |
| Объемно планировочные решения и конструктивные мероприятия по ограничению распространению пожара |  |  |  |  |
| 6 | Изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта не допускается | п.4.3 СНиП 21-01-97* п. 38, 40 ППБ 01-03 | Отступлений от технического паспорта нет | Соответствует |
| 7 | Площадь отсека подвального этажа должна быть не более 700 м2. | п.1.12 СНиП 2.08.02-89* | Площадь подвального этажа составляет 171,4 м2 | Соответствует |
| 8 | Площадь этажа при II степени огнестойкости четырехэтажного здания должна быть не более 4000 м2. | п.1.14 СНиП 2.08.02-89* | В пределах норм пожарной безопасности | Соответствует |
| 9 | Размещение мастерских, кладовых и других помещений, предназначенных для хранения или переработки горючих материалов, в подвальном этаже здания не допускается. | п.1.10 СНиП 2.08.02-89*, п.40 ППБ 01-03 | Указанные помещения не предусмотрены | Соответствует |
| 10 | Складские помещения, кладовые, мастерские, вентиляционные камеры, электрощитовые. | п.п.1.55 и 1.82 СНиП 2.08.02-89* ППБ 01-03 п.3 СНиП 21-01-97* т.2 | Противопожарные преграды соответствую требованиям норм пожарной безопасности (выполнены из кирпича). | Соответствуют |
| 11 | В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость. | п. 37 ППБ 01-03 | Требования по пересечению конструкций инженерными коммуникациями соблюдены | Соблюдены |
| 12 | Применение ковровых покрытий легковоспламеняемых и с высокой дымообразующей способностью, чрезвычайно и высокоопасных по токсичности не допускается. | п.1.60 СНиП 2.08.02-89* | Ковровых покрытий нет. | Соответствует |
| 13 | Отделка стен и потолков, актового и спортивного залов для проведения физкультурных занятий и внеклассных мероприятий должна быть из негорючих материалов. | п.1.88 СНиП 2.08.02-89* | Отделка помещений выполнена негорючими материалами. | Соответствует |
| 14 | Отделка стен и потолков помещений должна быть из негорючих и трудногорючих материалов. | п.1.88 СНиП 2.08.02-89* | Отделка помещений выполнена негорючими материалами. | Соответствует |
| 15 | Соответствие требованиям норм путей эвакуации из помещений и этажей. | п.6.9 а), б) СНиП 21-01-97* | Отступлений от требований норм пожарной безопасности по организации эвакуации из помещений нет. | Соответствует |
| 16 | Из помещений с одновременным пребыванием более 10 человек должно быть не менее двух эвакуационных выходов. | п.6.12 СНиП 21-01-97* |  |  |
| 17 | В каждом отсеке подвального этажа должно быть не менее двух люков или окон шириной 0,9 м и высотой 1,2 м. | п.1.12 СНиП 2.08.02-89* | В подвале расположены помещения технического назначения. Доступ осуществляется через отдельный наружный вход. Пожарная загрузка в помещениях отсутствует. | Соответствует |
| 18 | Из каждого кабинета на четвертом этаже должны быть рассредоточенные выходы на две лестничные клетки. | п.1.18 СНиП 2.08.02-89*, п.6.12 и п.6.13 СНиП 21-01-97* | Эвакуация из кабинетов четвертого этажа, в крайних блоках здания, предусмотрены на лестничные клетки и наружные открытые металлические лестницы 3-го типа. В среднем блоке здания эвакуация осуществляется на две лестничные клетки, с последующим выходом по переходам непосредственно наружу. | Соответствует |
| 19 | Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, а ширина не менее 1,2м при числе эвакуирующихся из помещения более 15 человек | п.6.16 СНиП 21-01-97* | Отступлений от требований норм пожарной безопасности по высоте и ширине выходов нет. | Соответствует |
| 20 | Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации должна быть не менее 1,2м | п.6.27 СНиП 21-01-97* | Высота помещений более чем 2 м, а ширина коридоров более чем 1,2 м. | Соответствует |
| 21 | Уклон маршей лестниц в надземных этажах должен быть не более 1:2 | п.1.94 СНиП 2.08.02-89* | Уклон лестниц в пределах норм пожарной безопасности | Соответствует |
| 22 | Число подъемов в одном марше между площадками должно быть не менее 3 и не более 16. В одномаршевых лестницах, а также в одном марше двухмаршевых лестниц в пределах первого этажа допускается не более 18 подъемов. | п.1.90 СНиП 2.08.02-89* | Число подъемов в одном марше не превышает нормативное количество | Соответствует |
| 23 | Лестничные клетки должны быть с естественным освещением через проемы в наружных стенах | п.1.101 СНиП 2.08.02-89* | Освещение лестничных клеток осуществляется через оконные проемы в наружных ограждающих конструкциях. Лестничных клеток без естественного освещения нет. | Соответствуют |
| 24 | Ширина лестничного марша должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее, 1.35м | п.6.29 СНиП 21-01-97* | Ширина лестничного марша составляет 1,35 м | Соответствует |
| 25 | Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша. | п.1.96* СНиП 2.08.02-89*, п.6.31 СНиП 21-01-97* | Ширина площадок не менее 1,35 м | Соответствует |
| 26 | Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать расчетную ширину лестничных площадок и маршей. | п.6.31 СНиП 21-01-97* | При открывании дверей в лестничную клетку уменьшение расчетной ширины на отдельных участках путей эвакуации нет. | Соответствует |
| 27 | В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей, как из надземных этажей, так и из подвального, следует предусматривать обособленные выходы наружу, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. | п.1.97 СНиП 2.08.02-89* | Выход из подвального этажа осуществляется через обособленный выход. В подвале расположены помещения технического назначения. Пожарная загрузка в помещениях отсутствует. | Соответствует |
| 28 | Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы | п.6.16 СНиП 21-01-97* | Ширина наружных дверей выхода из лестничных клеток не менее 1,35 м | Соответствует |
| 29 | Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания | п.6.17 СНиП 21-01-97*, п. 52 ППБ 01-03 | Двери помещений с одновременным пребыванием более 15 человек открываются по ходу эвакуации. | Соответствует |
| 30 | Высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1.2 м. | п.1.92 СНиП 2.08.02-89* | Высота ограждений лестниц более чем 1.2м. | Соответствует |
| 31 | В ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются). | п.1.92 СНиП 2.08.02-89* | В ограждении лестниц предусмотрено вертикальное членение | Соответствует |
| 32 | Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. | п.6.18* СНиП 21-01-97*, п. 52 ППБ 01-03 | Во время работы учреждения двери (замки) находятся в открытом положении, и свободно открываются изнутри без ключа | Соответствуют |
| 33 | В коридорах не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м (кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов). | п.6.26 СНиП 21-01-97* | Оборудования препятствующего эвакуации нет. | Соответствует |
| 34 | В лестничных клетках не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. | п.6.32 СНиП 21-01-97*, п. 6.5.6 СНиП 41-01-2003 |  | Соответствует |
| 35 | На путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах , холлах и фойе. | п.6.25 СНиП 21-01-97*, п. 53 ППБ 01-03 | Отделочные материалы на путях эвакуации предусмотрены с учетом требований норм пожарной безопасности. | Соответствует |
| 36 | В зданиях, сооружениях организаций (за исключением индивидуальных жилых домов) запрещается устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке. | п.40 ППБ 01-03 | В здании глухие решетки на окнах отсутствуют. | Соответствует |
| 37 | Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими или горючими Г1 материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений. | п.6.4.4 СНиП 41-01-2003 | Требования по пересечению конструкций инженерными коммуникациями соблюдены | Соответствует |
| 38 | Противопожарные мероприятия предусмотренные при прокладке систем вентиляции (воздуховодов) | р.7 СНиП 41-01-2003 | Воздуховоды и каналы систем вентиляции выполнены из негорючих материалов, при пересечении воздуховодами противопожарных преград предусмотрена установка огнезадерживающих клапанов. Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции имеют предел огнестойкости EI30. | Соответствует |
| 39 | В складах и кладовых площадью более 36 м2 при отсутствии окон следует предусматривать вытяжные каналы площадью сечения не менее 0,2 % площади помещения. | п.1.69 СНиП 2.08.02-89* | Площадь складских помещений и кладовых менее 36 м2. Организация дымоудоления из коридоров здания, общественного назначения, имеющих естественное освещение, а так же помещений не требуется. | Соответствует |
| 40 | По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматических установок систем пожарной сигнализации следует относить к I категории согласно ПУЭ | п. 14.1, п. 14.3 НПБ 88-2001 | Имеется один источник электроснабжения | При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников, указанных в п. 14.1, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме “Тревога” не менее 3 ч. |
| 41 | Конструкция, вид исполнения, способ установки, класс изоляции электрооборудования, изделий и материалов должны соответствовать номинальным напряжениям сети, техническим условиям, классу помещений по ПУЭ и пожарной опасности. | п.60 ППБ 01-03 | Вид исполнения, способ установки, класс изоляции электрооборудования, изделий и материалов соответствует номинальным напряжениям сети. | Соответствует |
| 42 | - Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей (проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными преградами в зданиях и сооружениях, должны быть заделаны огнестойким материалом до включения электросети под напряжение. | п.64 ППБ 01-03 | Требования по пересечению конструкций инженерными коммуникациями соблюдены. | Соблюдены |
| 43 | - Оборудования здания системой молниезащиты. | СО 153-34.21.122-2003. | Молнезащита и заземление здания выполнены в соответствии с требованиями норм. | Соответствует |
| 44 | Здание должно быть защищено автоматической установкой пожарной сигнализации. | п. 9 табл. 1 НПБ 110-03; п. 4 НПБ 110-03 ППБ 01-03 п. 3 | Помещения защищены АПС, кроме помещений: - с мокрыми процессами ( санузлы); - венткамер; - помещений для инженерного оборудования здания; - лестничных клеток. | Соответствует |
| 45 | Наличие помещения пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. | п.12.53 НПБ 88-2001 п.12.55 НПБ 88-2001 п.12.56 НПБ 88-2001 | Пожарный пост находится в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство и расположенном на первом этаже здания, имеющее следующие характеристики: - наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного; - наличие естественной вентиляции; - наличие телефонной связи; | Соответствует |
| 46 | В здании должна быть смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | п. 6 табл. 2 НПБ 104-03 | Система оповещения выполнена в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности. | Соответствует |
| 47 | Организация внутреннего пожаротушения. | п.6.1 СНиП 2.04.01-85* | Не требуется. | Соответствует |
| 48 | Организация наружного пожаротушения | п.п.2.11, 2.13, 8.16 и 9.30 СНиП 2.04.02-84 | Наружное пожаротушение осуществляется из гидрантов установленных на городской сети водопровода расположенных на расстоянии 50 метров от здания | Соответствует |
| 49 | Наличие инструкций по пожарной безопасности | п.6 ППБ 01-03, п.97 ППБ 01-03 | Инструкции по пожарной безопасности и планы эвакуации с этажей при пожаре согласованы с территориальным органом ГПН. В помещении пожарного поста имеется инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) пожарной автоматики. | Соответствуют |
| 50 | Наличие планов эвакуации на этажах | п.16 ППБ 01-03 |  | Соответствуют |
| 51 | Территория должна иметь наружное освещение в темное время суток. | п.27 ППБ 01-03 | Освещение выполнено с учетом требований по освещенности пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также входов в здание. | Соответствует |
| 52 | Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т. п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. | п.34 ППБ 01-03 | Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово -предупредительному ремонту (далее - ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, оповещения людей о пожаре осуществляется в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом сроков проведения ремонтных работ. | Соответствуют |
| 53 | Состояние огнезащитного покрытия должно быть в удовлетворительном состоянии | п.36 ППБ 01-03 | Огнезащитного покрытия конструкции и инженерных коммуникаций здания в удовлетворительном состоянии. | Соответствует |
| 54 | Огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны и др.) в воздуховодах, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматические устройства отключения вентиляции при пожаре должны проверяться в установленные сроки и содержаться в исправном состоянии. | п.76 ППБ 01-03 | Устройства противопожарной защиты в исправном состоянии и обслуживаются специализированной организацией. | Соответствуют |

Настоящую декларацию разработал

Директор МОУ СОШ №145   			               ______________ 		Н.М.Евстигнеева

(должность, фамилия, инициалы)                                       (Подпись)

"07"  мая 2010г.

М.П.

Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 145

620041  г. Екатеринбург,  Пионеров,10а   тел. / факс   341- 49 – 00

Адрес эл. почты  sc_145@yahoo.com, сайт school-145.okis.ru

Исх. № 860 от 07.05.2010г.

Начальнику УГПН

ГУ МЧС России

по Свердловской области

В.А.Зубареву

Просим рассмотреть и зарегистрировать декларацию пожарной безопасности муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №145.

Директор: __________/Н.М.Евстигнеева/